## Vatrodojava
1. | INSTALACIJA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
R.br. | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s jednom integriranom petljom, proširiva, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: • 7’’ ekran osjetljiv na dodir, 65000 boja • CPU za pomoć u hitnim slučajevima • 2 petlje proširive do 16 (koristeći IFM2L modul) • Certificirani LPCB CPR EN54 pt2 za upravljanje 512 točaka za otkrivanje požara • Certificirani LPCB CPR EN54 pt4 • Certificirani EN54 pt21 preko PSTN, GSM i TCP-IP kanala • Certificirani EN12094-1 (sustavi za gašenje požara) do 24 kanala • 1 Ethernet priključak za konfiguraciju putem računala i TCP/IP priključak za programiranje • 1 RS232 priključak za konfiguraciju putem računala i firmvera nadogradnja • 1 RS485 priključak za FPMCPU repetitor (maks. 14) • 1 mini USB priključak za konfiguraciju putem računala • 1 MODBUS RTU priključak • 1 držač za microSD karticu • 2 CAN BUS priključka • 1 beznaponski relej 5A 30Vdc • 1 programabilni nadzirani izlaz alarma 1,5 A @ 27.V • 1 izlaz za vanjsko napajanje 1,5 A @ 27,6 V • Višeprocesorska hardverska arhitektura • Namjenski mikroprocesor za svaki modul • Skandinavski ključ za pristup 2. razine • Signalna LED dioda i gumb za pomicanje s više alarma • 6 statusnih LED dioda • 6 LED i funkcijskih tipki • Zvučnik • Napon napajanja: 230 / 115 V~ (+10% -15%) 50/60 Hz • Maksimalna struja iz mreže: 1,1 A pri 230 V, 2 A @ 115 V • Maksimalna dostupna struja: 5.2A • Punjač akumulatora: 1.2A • 1 CAN DRIVE traka za spajanje unutarnjeg IFM-a moduli (maks. 8) • Kućište za 2 baterije max. 24Ah pri 12V | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i isporuka kartice za prihvat dodatne petlje za centralu dojave požara, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: Svaka petlja podržava do 240 elemenata Podržava 3 protokola Sadrži step-up napajački modul za povećanje nazivnog napona svake petlje Napajanje 19-30Vdc Potrošnja 35-50mA@27.6V Izlazna struja po jednoj petlji 500mA Dimenzije: 40x175.5x110 mm | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i isporuka za internu komunikaciju, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: povezivanje serijskog printera 2 RS232 porta 2 RS485 porta 1 ethernet TCP/IP port napredne TCP/IP funkcije (slanje e-maila, web sučelje, videoverifikacija požarnog alarma) BACnet protokol implementacija EVAC Tutondo sustava potrošnja 40mA @ 27.6Vdc | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 18 Ah. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara sljedećih karakteristika: Replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije Konfigurabilni zaslon Moguće spajanje preko RS485 protokola u Hornet+ mrežu, ili TCP/IP umrežavanje Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili lokalno) Potrošnja 80-130mA Bijelo termoplastično kućište Dimenzije: 210 x 132 x 32 mm | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja Ugrađen izolator kratkog spoja Trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) Automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora Optička komora novog dizajna osigurava visoku otpornost na lažne alarme pomoću zabrtvljenog dijela i zaštitne mrežice od 500 µm za sprječavanje ulaska insekata i prašine Podesiv stupanj osjetljivosti na dim (0.08db/m, 0.10db/m, 0.12db/m, 0.15db/m) pomoću softvera centrale ili ručnog programatora Opremljen ne-resetabilnim brojačem alarma Napajanje 19-30Vdc Potrošnja u mirovanju do 200 µA Potrošnja u alarmu do 10 mA Dimenzije (radijus): 109 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-7 i EN 54-17 | kom | 221 |  | 0
7 | Dobava i isporuka analogno-adresabilni optičko-termički detektor s izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja Ugrađen izolator kratkog spoja Trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za indentifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) Automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora Potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih mjerenih vrijednosti Optička komora novog dizajna osigurava visoku otpornost na lažne alarme pomoću zabrtvljenog dijela i zaštitne mrežice od 500 µm za sprječavanje ulaska insekata i prašine Podesiv stupanj osjetljivosti na dim (0.08db/m, 0.10db/m, 0.12db/m, 0.15db/m) pomoću softvera centrale ili ručnog programatora 4 različita temperaturna moda rada, sa ili bez termodiferencijalne komponente Mogućnost podešenja međusobne ovisnosti optičke i termičke komponente (OR, AND ili PLUS mod) Mogućnost gašenja optičke ili termičke komponente detekcije Opremljen ne-resetabilnim brojačem alarma Napajanje 19-30Vdc Potrošnja u mirovanju do 200 µA Potrošnja u alarmu do 10 mA Dimenzije (radijus): 109 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-17 | kom | 15 |  | 0
8 | Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore: Opremljeno prespojnim kontaktom koji osigurava kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s petlje Dimenzije: o110 x 24 mm | kom | 236 |  | 0
9 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora: | kom | 236 |  | 0
10 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade javljača: | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja Ugrađen izolator kratkog spoja petlje Termoplastično kućište crvene boje Izbor najmanje 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem softvera centrale ili ručnog programatora) Svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W=3,5-10 (prema EN 54-23) Frekvencija bljeskanja 0.5Hz Obavezna sinkronizacija s ostalim adresabilnim sirenama u sustavu Signalizacijska LED s mogučnošću mijenjanja boje Glasnoća do 101 dB(A)@1m Boja bljeskanja - bijela Napajanje 18-30 Vdc Potrošnja u mirovanju 200 µA Potrošnja u alarmu 10-40 mA (ovisno o odabranom načinu rada) Dimenzije: 121x121x57 mm Temperaturni opseg rada: -10°C do +55°C IP65 zaštita Sukladna prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 | kom | 37 |  | 0
12 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom za vanjsku montažu, napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Potrošnja 4 - 41mA (ovisno o odabranom tonu) Napajanje 17 - 60Vdc Ugradnja Vanjska Radna temperatura -5°C do +40°C Izolator petlje Da Bljeskalica Da Zvučni izlaz 106 dB @ 1 m Stupanj zaštite IP65 Boja crvena Podešavanje tonova 32 različita tona | kom | 5 |  | 0
13 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja Ugrađen izolator kratkog spoja Resetabilni element, reset plastičnim ključem Crvene boje Upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju Trobojna LED signalizacija, crveno za alarm, zeleno za stand-by te žuto za grešku Bez razbijanja stakla Napajanje 19-30Vdc Potrošnja u mirovanju do 80µA, u alarmu do 5mA LED signalizacija Dimenzije: 84x84x45 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-11 i EN 54-17 | kom | 33 |  | 0
14 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 4 ulaza i 4 izlaza sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Ugrađen izolator kratkog spoja Automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja 4 nadzirana ulaza (od kojih 2 mogu biti programirani za prihvat konvencionalne zone) 4 nadzirana izlaza (za nadzirno napajanje jednog ili više uređaja) 1 ulaz za nadzor napajanja 3 višebojne LED lampice za signalizaciju stanja Napajanje 19-30V dc Potrošnja u mirovanju do 80 µA, u alarmu do 20 mA Dimenzije: 113x106x29 mm Temperaturni opseg rada: -5°C do +40°C Sukladno prema EN 54-17 i EN 54-18 | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni: | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava i isporuka IR barijere za detekciju dima sljedećih karakteristika: Domet: 7-70m Domet s proširenjem: 70-140m Napajanje: 12VDC do 30VDC Potrošnja struje: do 13,5mA Radna temperatura: -10°C do +55°C IP 65 Relejni kontakt: 2A pri 30VDC Dimenzije: 180mm x 155mm x137mm Masa: 1.1Kg Valna duljina optičkog elementa: 870nm Upravljanje putem mobilnog uređaja | kom | 2 |  | 0
17 | Dobava i isporuka dodatnog napajača za vatrodojavu: Ulazni napon: 320Vac ± 15%, 50 Hz Potrošnja 0.4 A Izlazni napon: 27,6 Vdc Izlazna struja 1.5A i dodatnih 0.6 A za punjenje baterija Obvezna zaštita od preopterećenja Obvezna zaštita od kratkog spoja Neovisni punjač akumulatora s regulacijom napona punjenja prema temperaturi (pomoću isporučene termosonde) Mogućnost ugradnje 2 akumulatora do kapaciteta 12V / 7Ah Dimenzije: 325x325x80 mm Sukladno prema EN 54-4 | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje dodatnog napajača sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 7 Ah. | kom | 2 |  | 0
19 | Definiranje izvedbenih detalja instalacija na gradilištu. Stavka se obračunava prema stvarno potrošenim satima. | sat | 20 |  | 0
20 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale: Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale Ugradnja svih kartica petlje i kartica proširenja | kom | 1 |  | 0
21 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora | kom | 236 |  | 0
22 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 236 |  | 0
23 | Montaža odstojnika | kom | 236 |  | 0
24 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 33 |  | 0
25 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene | kom | 42 |  | 0
26 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 2 |  | 0
27 | Montaža i spajanje paralelnog indikatora | kom | 1 |  | 0
28 | Montaža i spajanje i podešavanje vatrodojavne infracrvene barijere | kom | 2 |  | 0
29 | Montaža i spajanje dodatnog napajanja | kom | 1 |  | 0
30 | Montaža i spajanje izdvojenog panela | kom | 1 |  | 0
31 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 313 |  | 0
32 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara, uz detekciju i ispravljanje eventualnih prekida u petlji prilikom polaganja instalacije. | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kom | 313 |  | 0
34 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kpl | 1 |  | 0
35 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1 |  | 0
36 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara: | kom | 1 |  | 0
37 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | kpl | 313 |  | 0
38 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava i isporuka instalacijskog kabela NYM 3x2,5mm2 za napajanje VDC | m | 100 |  | 0
40 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x2x0.8 mm2, oznake JB-Y(St)Y | m | 2800 |  | 0
41 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih PVC kanalica 25x16 uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, tiple i vijci, obujmice,...) | m | 1000 |  | 0
42 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih PVC kanalica 40x20 uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, tiple i vijci, obujmice,...) | m | 50 |  | 0
43 | Štemanje ili šlicanje trase i pričvrščivanje kabela gipsom te Popunjavanje šliceva odgovarajućim materijalom | m | 1000 |  | 0
44 | Izrada proboja kroz zidove | kom | 200 |  | 0
1. | INSTALACIJA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
1. | INSTALACIJA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a (25,00%): |  |  |  |  | 0
UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |  | 0